ISTITUTO ………………

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

# redatto in conformità e per gli scopi di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008

# (Titolo I Capo III Sezione II – Art. 28)

ELENCO DELLE NON CONFORMITA’ DEGLI ADEGUAMENTI E DEI MIGLIORAMENTI A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO

# 81/08

# MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 106/09

|  |  |  | Codice commessa: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Codice elaborato: |  |  |  |  |  |  |
| Rev. N. | Data | Descrizione |  | Redatto da | Data | Verificato da | Data | Validato da | Data |
| L’aggiornamento sarà effettuato ogni qualvolta verranno programmate nuove attività lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati i livelli di esposizione ai rischi dei lavoratori. Modifiche comportanti aggiornamento dovranno essere tempestivamente comunicate dal Datore di lavoro al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente per l’avvio delle conseguenti attività di competenza. L’aggiornamento sarà effettuato dal RSPP e dal MC, secondo competenza, anche in occasione dell’avvento di nuova normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro o di modifica e/o integrazione di quella esistente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA | RILIEVI | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Generale | Richiedere agibilità Statica e Igienico Sanitaria |  |
|  | Richiede Certificato Prevenzione Incendi per edificio e Impianto Termico |  |
|  | Richiedere Conformità Impianti (e successive modifiche) |  |
|  | Richiedere denuncia ISPESL impianto di messa a terra/scariche atmosferiche |  |
| Esterno | Rifare segnaletica orizzontale perimetrale |  |
|  | Dotare di idonea illuminazione l’area perimetrale dell’edificio |  |
| Infiltrazioni | Ripristinare i diversi scarichi acque meteoriche posti sul tetto che non sono funzionanti e causano un consistente ristagno di acqua, con successive infiltrazioni |  |
|  | Sostituire gli infissi non idonei che provocano infiltrazioni e condensa |  |

| AREA | RILIEVI | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Cornicioni | Ripristinare cornicioni screpolati in più punti dell'edificio, con distacchi di materiale caduto anche dentro le aule |  |
| Lesioni | Verificare cause delle deformazioni presenti su tutti i piani dell'ala a dx dell'ingresso (è evidente anche deformazioni degli infissi e abbassamento del pavimento) |  |
| Scale | Dotare le scale di accesso principale ai piani 1° e 2° di elementi di continuità (plexiglas o equivalente) o aumentare altezza parapetto di protezione con corrimano e fissare lastrone laterale contro lo scorrimento laterale (Iato scale) |  |
|  | Studiare ipotesi di esodo alternativa rispetto alla presenza di C. Termica in prossimità/sotto le vie di esodo. L’attuale situazione presenta rischi per la fase di evacuazione in prossimità della predetta C.T.. |  |
|  | Segnalare ed illuminare le vie di esodo |  |
| Segnaletica | Completare la segnaletica indicante le vie di esodo (corridoi) vista la complessità della struttura ed il numero di presenze è opportuno impiegare quella orizzontale |  |
|  | Affiggere segnaletica di sicurezza su quadri elettrici, ascensori, idranti, ecc .. |  |

| AREA | RILIEVI | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Impianti | Programmare ed eseguire manutenzione periodica impianti (elettrici, antincendio, termici, ascensore, porte REI. Ecc…) e registrarne l'avvenuta esecuzione |  |
|  | Installare pulsanti di sgancio elettrico in più punti e per tutti i piani |  |
|  | Eseguire pulizia periodica filtri convettori e aeratori (aula magna e palestra) |  |
| Vetri | Sostituire o installare pellicola di protezione su vetri non di protezione posti su armadì/porte posti lungo le vie di transito (aula informatica P. 1° sotto strada ingresso - porta di accesso area bar da aula magna) |  |
| WC | Sostituire rubinetteria non idonea e installare tipo a leva o a pedale |  |

| AREA | RILIEVI | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Aule | Completare adeguamento corpi illuminati con tipo idoneo (lamellare) plesso B |  |
|  | Sostituire finestre non idonee per plesso A (apertura a bandiera) e prive di sistema di apertura da terra della parte superiore (vasistas) |  |
| Aula Magna | Dotare le scale di accesso ai posti a sedere e di accesso al palco di corrimano |  |
|  | Installare lampade di segnalazione/emergenza sui gradini |  |
| Palestra | Rendere gli specchi antinfortunistici |  |
| Laboratorio di chimica | Compartimentare con porta REI (almeno 60) l’area laboratorio |  |
|  | Dotare di uscita di emergenza che immetta direttamente in luogo sicuro |  |
|  | Sostituire i rubinetti dei lavandini che devono essere con comando a pedale |  |

| AREA | RILIEVI | NOTE |
| --- | --- | --- |
| Struttura | Verificare le cause dell’abbassamento del solaio di ingresso lato destro del primo e secondo piano ed adottare provvedimenti conseguenti. |  |
|  | Eliminare le infiltrazioni che dal tetto attraverso le pareti determinano il cedimento di intonaco in diverse aule ed uffici della sede centrale e della succursale |  |
|  | Ripristinare intonaco ammalorato nel locale archivio, eliminare cattivi odori/muffe e disinfettare |  |